KUNDEOPPLYSNINGER FOR FJERNVARME

FRA UTBYGGER

| Kundesentral | Adresse |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gårdsnr./bruksnr |  |  |
| Utbygger | Navn |  |  |
|  | Adresse |  |  |
|  | Telefon |  |  |
| VVS-konsulent | Navn |  |  |
|  | Adresse |  |  |
|  | Telefon |  |  |
| Effektbehov |  |  |  |
| Radiator (Antall m² som oppvarmes) |  |  |  |
| Gulvvarme (Antall m² som skal oppvarmes) |  |  |  |
| Antall dusjer |  |  |  |
| Antall tappepunkter for varmvann |  |  |  |
| Annet oppvarming. |  |  |  |
| Tidspunkt for oppstart tomtearbeider |  | Måned / år: |  |
| Planlagt innflytting |  | Måned / år: |  |
| Istad Nett leverer følgende effekt: Tappevann: 50 kW Gulvarme: 6kW Radiatorer + Gulvarme: 18kW |  |  |  |
| Dimensjoneringskrav Varmt tappevann: Tappevann fra kundesentraler holder 60˚C. Romoppvarming: Nybygg dimensjoneres med maks 60/40˚C som tur/retur på radiatorkurs og 35/30 ˚C for gulvvarme (veiledende). Se forøvrig punkt 4.2 i tekniske regningslinjer. |  |  |  |
|  | Vennligst returner: |  |  |
|  | Tegning som viser kundesentralens plassering i bygning |  |  |
|  | Tegning som viser grøft for vann, avløp, el-kabler o.l |  |  |
|  | Tegning som viser situasjonsplan over tomten |  |  |
|  | DATO SIGN. UTBYGGER/KUNDE |  |  |

Skjemaet oversendes Istad Nett AS så raskt som mulig eller senest samtidig med byggemelding.

Istad Nett AS

v/Ingrid Vestavik

Plutoveien 5

6405 Molde